空气过滤器技术参数要求

1▲、无隔板高效过滤器外观要求：外框材质，铝框厚度不低于0.8mm，光洁无变形，不腐蚀。

2▲、无隔板高效过滤器阻力要求：初阻力小于等于220Pa:(符合GB/T13554-2020空气过滤器6.6的要求）。

3▲、无隔板高效过滤器效率要求：H14，即E1822标准MPDS效率大于等于99.995%(符合GB/T13554-2020空气过滤器6.5的要求)。

4▲、无隔板高效过滤器过滤材质要求：HV7613玻纤滤材需提供报关单或采购滤材合同滤材检验报告。超细玻纤滤纸，双面喷塑防护网，EVA密封条。

5▲、有隔板高效过滤外观要求：外框材质采用镀锌板，厚度不低于0.8mm光洁无变形、不腐蚀。过滤材质要求超细玻纤滤纸，纸隔板，滤料与边框之间封胶一体无缝聚氨酯发泡密封条:(符合GB/T13554-2020空气过滤器5.1.4的要求)。

6▲、亚高效过滤器材质要求：外框材质ABS材质，光洁平实无变形、不腐蚀，滤料材质要求超细玻纤滤纸，亚高效过滤器具有抗菌防病毒性能检测报告。

- 7▲、初效过滤器材质要求：外框材质不锈钢，厚度不低于0.8mm，光洁平实无变形、不腐蚀。过滤材质具有阻燃性能，阻燃级别B1级（检测方式符合GB/T 5454/GB/T5455，燃烧性能等级按照GB 8627-2012第5.2.5章判定）滤材阻燃并具有第三方检测报告，初效过滤器并具有抗菌防病毒性能检测报告。

- 8▲、中效过滤器材质要求：外框材质不锈钢，厚度不低于0.8mm光洁平实无变形、不腐蚀。滤料材质要求使用玻纤滤料， 中效过滤器并具有抗菌检测报告。

9▲、所投亚高效过滤器，高效过滤器必须在十万级洁净车间生产，并具有第三方洁净车间检测报告。

10▲、所投过滤器具备一年以内与产品相关的国家空调设备、质量、检验检测中心出具的第三方检测报告。

11▲、售后部分：应具备五星级售后服务认证。

12、供应商应提供医院同类产品供货合同业绩。

13、过滤器规格需供应商现场测量，招标方不为过滤器规格误差承担责任。

14、开标时携带过滤器样品。

样品要求：投标人需提供以下样品

| 序号 | 样品名称 | 尺寸 （长*宽*高mm） | 个数 | 初阻力 | 外框 | 过滤效率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 594*490*95 | 1 | ≤50@2.5m/s | 不锈钢框 | G4 | 板式 |
| 2 | 中效过滤器 | 520*480*600 | 1 | ≤80%@1.5m/s | 不锈钢框 | F8 | 袋式 |
| 3 | 高效过滤器 | 610*535*70 | 1 | ≤110±10%@0.45m/s | 铝合金 | ≥99.995% | 无隔板 |
| 4 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 1 | ≤120±10%@0.4m/s | ABS | H10 | 无隔板 |
| 5 | 回风过滤器 | 495*495*10 | 1 | ≤50@2.5m/s | 铝合金 | C2 | 黑纱网 |

威海市立医院

空气过滤器调研项目

报

名

文

件

单位名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年    月    日

# 威海市立医院调研项目报名表

| 项目名称 | 威海市立医院空气过滤器调研项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目信息 |  |  | 相关附件名称 | 附件页码 |
| 1 | 报名单位信息 | 公司名称 |  | ①营业执照 |  |
|  |  | 详细地址 |  |  |  |
|  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  |  | 法定代表人姓名 |  |  |  |
| 2 | 报名人 信息 | 姓 名 |  | ②法人授权委托书 |  |
|  |  | 身 份 | □法定代表人 □委托代理人 |  |  |
|  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  | 邮 箱 |  |  |  |
| 3 | 报名产品信息 | 产品产地品牌 | （品牌） |  |  |
|  |  | 规格型号 |  |  |  |
| 5 | 信用信息 | 是否被列入失信被执行人 | □是 □否 | ③信用中国报告 |  |

企业信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 企业名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

材料真实性及购销廉洁声明

威海市立医院：

针对贵院此次采购，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故与工作人员访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销协议的一部分，具有相同法律效力。

公司（签章）

年  月  日

报价清单：

|  | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回风过滤器 | 155*155*5 | 块 | 1 |  |
| 2 | 回风过滤器 | 285*980*5 | 块 | 1 |  |
| 3 | 回风过滤器 | 300*300*5 | 块 | 1 |  |
| 4 | 回风过滤器 | 300*750*5 | 块 | 1 |  |
| 5 | 回风过滤器 | 445*200*5 | 块 | 1 |  |
| 6 | 回风过滤器 | 460*460*5 | 块 | 1 |  |
| 7 | 回风过滤器 | 505*305*5 | 块 | 1 |  |
| 8 | 回风过滤器 | 550*705*5 | 块 | 1 |  |
| 9 | 回风过滤器 | 600*600*5 | 块 | 1 |  |
| 10 | 回风过滤器 | 755*280*5 | 块 | 1 |  |
| 11 | 回风过滤器 | 1090*290*10 | 块 | 1 |  |
| 12 | 回风过滤器 | 140*140*10 | 块 | 1 |  |
| 13 | 回风过滤器 | 155*155*10 | 块 | 1 |  |
| 14 | 回风过滤器 | 180*150*10 | 块 | 1 |  |
| 15 | 回风过滤器 | 180*190*10 | 块 | 1 |  |
| 16 | 回风过滤器 | 210*280*10 | 块 | 1 |  |
| 17 | 回风过滤器 | 240*150*10 | 块 | 1 |  |
| 18 | 回风过滤器 | 240*250*10 | 块 | 1 |  |
| 19 | 回风过滤器 | 250*380*10 | 块 | 1 |  |
| 20 | 回风过滤器 | 290*290*10 | 块 | 1 |  |
| 21 | 回风过滤器 | 295*295*10 | 块 | 1 |  |
| 22 | 回风过滤器 | 300*750*10 | 块 | 1 |  |
| 23 | 回风过滤器 | 305*305*10 | 块 | 1 |  |
| 24 | 回风过滤器 | 320*320*10 | 块 | 1 |  |
| 25 | 回风过滤器 | 340*250*10 | 块 | 1 |  |
| 26 | 回风过滤器 | 340*280*10 | 块 | 1 |  |
| 27 | 回风过滤器 | 460*460*10 | 块 | 1 |  |
| 28 | 回风过滤器 | 465*285*10 | 块 | 1 |  |
| 29 | 回风过滤器 | 490*490*10 | 块 | 1 |  |
| 30 | 回风过滤器 | 495*495*10 | 块 | 1 |  |
| 31 | 回风过滤器 | 500*705*10 | 块 | 1 |  |
| 32 | 回风过滤器 | 540*250*10 | 块 | 1 |  |
| 33 | 回风过滤器 | 550*250*10 | 块 | 1 |  |
| 34 | 回风过滤器 | 590*290*10 | 块 | 1 |  |
| 35 | 回风过滤器 | 595*295*10 | 块 | 1 |  |
| 36 | 回风过滤器 | 595*595*10 | 块 | 1 |  |
| 37 | 回风过滤器 | 710*350*10 | 块 | 1 |  |
| 38 | 回风过滤器 | 765*285*10 | 块 | 1 |  |
| 39 | 回风过滤器 | 795*295*10 | 块 | 1 |  |
| 40 | 回风过滤器 | 805*305*10 | 块 | 1 |  |
| 41 | 回风过滤器 | 890*290*10 | 块 | 1 |  |
| 42 | 回风过滤器 | 895*295*10 | 块 | 1 |  |
| 43 | 回风过滤器 | 905*155*10 | 块 | 1 |  |
| 44 | 初效过滤器 | 1045*730*100 | 块 | 1 |  |
| 45 | 初效过滤器（3拼） | 1295*1255*46 | 块 | 1 |  |
| 46 | 初效过滤器（3拼） | 1300*955*46 | 块 | 1 |  |
| 47 | 初效过滤器（3拼） | 1590*755*46 | 块 | 1 |  |
| 48 | 初效过滤器 | 287*287*46 | 块 | 1 |  |
| 49 | 初效过滤器 | 289*495*46 | 块 | 1 |  |
| 50 | 初效过滤器 | 290*290*46 | 块 | 1 |  |
| 51 | 初效过滤器 | 290*493*46 | 块 | 1 |  |
| 52 | 初效过滤器 | 290*590*46 | 块 | 1 |  |
| 53 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 块 | 1 |  |
| 54 | 初效过滤器 | 295*295*45 | 块 | 1 |  |
| 55 | 初效过滤器 | 295*592*45 | 块 | 1 |  |
| 56 | 初效过滤器 | 320*495*46 | 块 | 1 |  |
| 57 | 初效过滤器 | 390*493*46 | 块 | 1 |  |
| 58 | 初效过滤器 | 410*410*46 | 块 | 1 |  |
| 59 | 初效过滤器 | 435*435*46 | 块 | 1 |  |
| 60 | 初效过滤器 | 440*440*46 | 块 | 1 |  |
| 61 | 初效过滤器 | 450*290*46 | 块 | 1 |  |
| 62 | 初效过滤器 | 450*450*46 | 块 | 1 |  |
| 63 | 初效过滤器 | 490*287*46 | 块 | 1 |  |
| 64 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 块 | 1 |  |
| 65 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 块 | 1 |  |
| 66 | 初效过滤器 | 490*590*46 | 块 | 1 |  |
| 67 | 初效过滤器 | 490*592*46 | 块 | 1 |  |
| 68 | 初效过滤器 | 492*390*46 | 块 | 1 |  |
| 69 | 初效过滤器 | 493*595*46 | 块 | 1 |  |
| 70 | 初效过滤器 | 495*350*46 | 块 | 1 |  |
| 71 | 初效过滤器 | 495*495*45 | 块 | 1 |  |
| 72 | 初效过滤器 | 495*500*46 | 块 | 1 |  |
| 73 | 初效过滤器 | 500*290*100 | 块 | 1 |  |
| 74 | 初效过滤器 | 520*400*46 | 块 | 1 |  |
| 75 | 初效过滤器 | 525*435*46 | 块 | 1 |  |
| 76 | 初效过滤器 | 525*525*46 | 块 | 1 |  |
| 77 | 初效过滤器 | 560*490*100 | 块 | 1 |  |
| 78 | 初效过滤器 | 592*287*46 | 块 | 1 |  |
| 79 | 初效过滤器 | 592*592*45 | 块 | 1 |  |
| 80 | 初效过滤器 | 592*592*46 | 块 | 1 |  |
| 81 | 初效过滤器 | 592*592*46 | 块 | 1 |  |
| 82 | 初效过滤器 | 594*490*95 | 块 | 1 |  |
| 83 | 初效过滤器 | 594*490*95 | 块 | 1 |  |
| 84 | 初效过滤器 | 595*495*45 | 块 | 1 |  |
| 85 | 初效过滤器 | 595*495*46 | 块 | 1 |  |
| 86 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 块 | 1 |  |
| 87 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 块 | 1 |  |
| 88 | 初效过滤器 | 595*595*95 | 块 | 1 |  |
| 89 | 初效过滤器 | 610*390*100 | 块 | 1 |  |
| 90 | 初效过滤器 | 618*495*100 | 块 | 1 |  |
| 91 | 初效过滤器（2拼） | 995*585*46 | 块 | 1 |  |
| 92 | 中效过滤器 | 1045*730*410 | 组 | 1 |  |
| 93 | 中效过滤器 | 200*592*500 | 台 | 1 |  |
| 94 | 中效过滤器 | 287*287*500 | 台 | 1 |  |
| 95 | 中效过滤器 | 287*490*381 | 台 | 1 |  |
| 96 | 中效过滤器 | 287*592*381 | 台 | 1 |  |
| 97 | 中效过滤器 | 290*592*280 | 组 | 1 |  |
| 98 | 中效过滤器 | 295*295*534 | 组 | 1 |  |
| 99 | 中效过滤器 | 295*595*534 | 组 | 1 |  |
| 100 | 中效过滤器 | 320*450*381 | 台 | 1 |  |
| 101 | 中效过滤器 | 320*450*500 | 台 | 1 |  |
| 102 | 中效过滤器 | 345*490*381 | 台 | 1 |  |
| 103 | 中效过滤器 | 350*592*381 | 台 | 1 |  |
| 104 | 中效过滤器 | 375*375*534 | 组 | 1 |  |
| 105 | 中效过滤器 | 400*500*381 | 台 | 1 |  |
| 106 | 中效过滤器 | 400*592*500 | 台 | 1 |  |
| 107 | 中效过滤器 | 410*410*534 | 组 | 1 |  |
| 108 | 中效过滤器 | 435*435*534 | 组 | 1 |  |
| 109 | 中效过滤器 | 440*440*534 | 组 | 1 |  |
| 110 | 中效过滤器 | 440*440*610 | 组 | 1 |  |
| 111 | 中效过滤器 | 475*435*410 | 组 | 1 |  |
| 112 | 中效过滤器 | 490*287*500 | 台 | 1 |  |
| 113 | 中效过滤器 | 490*490*381 | 台 | 1 |  |
| 114 | 中效过滤器 | 490*490*500 | 台 | 1 |  |
| 115 | 中效过滤器 | 490*490*534 | 组 | 1 |  |
| 116 | 中效过滤器 | 490*590*280 | 组 | 1 |  |
| 117 | 中效过滤器 | 490*592*381 | 台 | 1 |  |
| 118 | 中效过滤器 | 490*592*500 | 台 | 1 |  |
| 119 | 中效过滤器 | 490*592*534 | 组 | 1 |  |
| 120 | 中效过滤器 | 520*480*600 | 台 | 1 |  |
| 121 | 中效过滤器 | 525*525*410 | 组 | 1 |  |
| 122 | 中效过滤器 | 592*287*500 | 台 | 1 |  |
| 123 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 台 | 1 |  |
| 124 | 中效过滤器 | 592*592*381 | 台 | 1 |  |
| 125 | 中效过滤器 | 592*592*500 | 台 | 1 |  |
| 126 | 中效过滤器 | 592*592*534 | 组 | 1 |  |
| 127 | 中效过滤器 | 594*350*500 | 台 | 1 |  |
| 128 | 中效过滤器 | 595*495*534 | 组 | 1 |  |
| 129 | 中效过滤器 | 595*595*200 | 组 | 1 |  |
| 130 | 中效过滤器 | 595*595*381 | 台 | 1 |  |
| 131 | 中效过滤器 | 595*595*534 | 组 | 1 |  |
| 132 | 中效过滤器 | 610*390*410 | 组 | 1 |  |
| 133 | 中效过滤器 | 610*435*410 | 组 | 1 |  |
| 134 | 中效板式过滤器 | 810*310*70 | 台 | 1 |  |
| 135 | 亚高效过滤器 | 287*287*292 | 台 | 1 |  |
| 136 | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | 台 | 1 |  |
| 137 | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | 台 | 1 |  |
| 138 | 亚高效过滤器 | 490*592*292 | 台 | 1 |  |
| 139 | 亚高效过滤器 | 495*592*292 | 台 | 1 |  |
| 140 | 亚高效过滤器 | 508*508*100 | 台 | 1 |  |
| 141 | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 台 | 1 |  |
| 142 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 台 | 1 |  |
| 143 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 台 | 1 |  |
| 144 | 高效过滤器 | 1015*530*70 | 台 | 1 |  |
| 145 | 高效过滤器 | 1120*310*93 | 台 | 1 |  |
| 146 | 高效过滤器 | 292*305*610 | 台 | 1 |  |
| 147 | 高效过滤器 | 292*434*610 | 台 | 1 |  |
| 148 | 高效过滤器 | 305*305*65 | 台 | 1 |  |
| 149 | 高效过滤器 | 320*320*150 | 台 | 1 |  |
| 150 | 高效过滤器 | 320*320*93 | 台 | 1 |  |
| 151 | 高效过滤器 | 320*490*93 | 块 | 1 |  |
| 152 | 高效过滤器 | 395*500*70 | 台 | 1 |  |
| 153 | 高效过滤器 | 410*400*70 | 台 | 1 |  |
| 154 | 高效过滤器 | 450*560*93 | 块 | 1 |  |
| 155 | 高效过滤器 | 458*1118*70 | 台 | 1 |  |
| 156 | 高效过滤器 | 484*484*150 | 台 | 1 |  |
| 157 | 高效过滤器 | 484*484*70 | 台 | 1 |  |
| 158 | 高效过滤器 | 484*490*93 | 台 | 1 |  |
| 159 | 高效过滤器 | 484*490*93 | 台 | 1 |  |
| 160 | 高效过滤器 | 520*520*70 | 台 | 1 |  |
| 161 | 高效过滤器 | 530*400*65 | 台 | 1 |  |
| 162 | 高效过滤器 | 550*550*65 | 台 | 1 |  |
| 163 | 高效过滤器 | 550*550*70 | 台 | 1 |  |
| 164 | 高效过滤器 | 565*530*70 | 台 | 1 |  |
| 165 | 高效过滤器 | 580*580*150 | 台 | 1 |  |
| 166 | 高效过滤器 | 580*610*93 | 块 | 1 |  |
| 167 | 高效过滤器 | 600*450*93 | 块 | 1 |  |
| 168 | 高效过滤器 | 605*315*292 | 台 | 1 |  |
| 169 | 高效过滤器 | 610*300*65 | 台 | 1 |  |
| 170 | 高效过滤器 | 610*315*70 | 台 | 1 |  |
| 171 | 高效过滤器 | 610*400*65 | 台 | 1 |  |
| 172 | 高效过滤器 | 610*535*70 | 台 | 1 |  |
| 173 | 高效过滤器 | 610*610*150 | 台 | 1 |  |
| 174 | 高效过滤器 | 610*610*93 | 台 | 1 |  |
| 175 | 高效过滤器 | 620*320*93 | 台 | 1 |  |
| 176 | 高效过滤器 | 630*630*150 | 台 | 1 |  |
| 177 | 高效过滤器 | 630*630*70 | 台 | 1 |  |
| 178 | 高效过滤器 | 760*305*70 | 台 | 1 |  |
| 179 | 高效过滤器 | 760*610*50 | 台 | 1 |  |
| 180 | 高效过滤器 | 760*610*65 | 台 | 1 |  |
| 181 | 高效过滤器 | 838*538*70 | 台 | 1 |  |
| 182 | 高效过滤器 | 915*619*70 | 台 | 1 |  |
| 183 | 高效过滤器 | 920*320*70 | 台 | 1 |  |
| 184 | 高效过滤器 | 938*1118*70 | 台 | 1 |  |

备注：

回风过滤器材质：铝合金外框、过滤材质为阻燃耐水洗；

初效过滤器材质：阻燃耐水洗、优质合成纤维滤料、效率G4。需制造商提供一年内第三方合格检验报告；

中效过滤器材质：玻纤滤棉、效率F7，需制造商提供一年内第三方合格检验报告；

高效过滤器材质：进口玻纤、效率H14。需制造商提供一年内第三方合格检验报告；

亚高效过滤材质：密褶式、效率H10过滤材料玻纤。需制造商提供一年内第三方合格检验报告；

中标供货商需要现场核实尺寸！