## Sheet2 (3)
门禁系统设备清单
序号 | 品名 | 医院现有品牌型号 | 医院现有门禁设备参数及说明
1 | 刷卡机 | 智康 | ID 和平路院区
2 | 开关按钮 | 智康
3 | 单门控制器 | 智康 | 适配原系统；读卡器输入格式：Wiegand 26,兼容该协议的一切读卡器，例如Motorola 、HID、Wiegand EM、Mifare one等. ) 开门方式：单卡、密码、卡+密码、软件远程、按钮、定时 输出继电器最大负载电流：4A 开门延时时间：1-600秒的可调的开门延时时间 最大联网数：通过局域网、互联网联网，控制器数量没有限制 运行温度：-18至 65摄氏度 运行湿度：10-90％RH，无冷凝的运行环境 停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失 读卡器到控制器最大联机距离：100米，建议80米内
4 | 双门控制器 | 智康 | 适配原系统；读卡器输入格式：Wiegand 26,兼容该协议的一切读卡器，例如Motorola 、HID、Wiegand EM、Mifare one等. ) 开门方式：单卡、密码、卡+密码、软件远程、按钮、定时 输出继电器最大负载电流：4A 开门延时时间：1-600秒的可调的开门延时时间 最大联网数：通过局域网、互联网联网，控制器数量没有限制 运行温度：-18至 65摄氏度 运行湿度：10-90％RH，无冷凝的运行环境 停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失 读卡器到控制器最大联机距离：100米，建议80米内
5 | 四门控制器 | 智康 | 适配原系统；读卡器输入格式：Wiegand 26,兼容该协议的一切读卡器，例如Motorola 、HID、Wiegand EM、Mifare one等. ) 开门方式：单卡、密码、卡+密码、软件远程、按钮、定时 输出继电器最大负载电流：4A 开门延时时间：1-600秒的可调的开门延时时间 最大联网数：通过局域网、互联网联网，控制器数量没有限制 运行温度：-18至 65摄氏度 运行湿度：10-90％RH，无冷凝的运行环境 停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失 读卡器到控制器最大联机距离：100米，建议80米内
6 | 读卡器 | 智康 | ID&IC 临港院区
7 | 梯控主机 | 海康 | ★主机应具有以下接口类型及相应数量：上行TCP/IP接口1个、下行RS485通信接口2个、下行Wiegand通信接口2个、可接入读卡器数量2个、紧急输入接口1个、消防输入接口1个、维护输入接口1个、case输入接口2个、继电器输出接口5个主机最大可实现128层楼层权限的管理；可接入24个梯控联动模块（每个模块可控16层），控制384组继电器输出，每个继电器具有3种模式（按键/呼梯/自动）设置。系统应能对电梯的楼层进行权限控制，对电梯的权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理： 刷卡、指纹、 密码、 刷卡+指纹、刷卡+密码等认证方式。主机具有消防输入接口。主机支持2万张卡片管理，5万条事件存储。主机应具有手动或自动校时功能。发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行认证时；拆除、打开识读部分或管理/控制部分；黑名单卡刷卡时；管理/控制部分电源输入端断路或短路；发生传输线路断开等连接中断故障。当电源不正常、掉电时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失。主机支持时段管理功能，支持256个周计划和1024个假日计划。主机支持Web接入，实现权限操作、楼层配置、参数配置、远程操作。系统及各组成部分应有表明其工作正常的自检功能。主机具有看门狗检测功能。主机支持在线升级功能。主机具有防拆功能。主机工作温度：-40~70℃。
8 | 联动模块 | 海康 | 上行RS485接口2个、报警输入接口2个、继电器输出16个、蜂鸣器接口1个、防拆接口1个。联动模块具有看门狗检测功能。联动模块支持在线升级功能。联动模块具有防拆功能。
9 | 单门磁力锁 | 海康 | 开门方式：断电开门 承受拉力：280kg ± 15% 门的数量：单门 防水：室内使用，不防水 安装方式：支架安装，吊装 开门角度：90° 门磁信号：支持
10 | 双门磁力锁 | 海康 | 最大拉力230kg±10% * 2 l 可自行设定12VDC或24VDC l 出厂时电压标准设置为12VDC l 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 l 防残磁设计，选用防磨损材料 l 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 l 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理
11 | 门禁彩色可视主机1 | 海康 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 4.3英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率272*480； 摄像头参数：宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡（支持加密功能）、身份证卡序列号）、密码； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持1万人脸库、5万张卡、10万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、TypeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1； 通信方式：10/100Mbps网口、WiFi； 使用环境：IP65，室内外环境； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC 12V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：202.3mm×100mm×26mm； 设备重量：净重0.42kg，毛重0.73kg； 工作温度：-10℃～+60℃ 功能介绍： 可视对讲：支持云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义信息发布：支持图片（JPG格式，分辨率建议272*480，最多8张轮播）广告信息播放，图片切换时间可配置； 工作模式：支持认证模式、简洁模式主题模式； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 密码重置：支持通过激活时设置的手机号码或安全问题进行管理员密码重置； 隐私安全：支持配置是否保存人脸注册图片、联动抓拍图片、识别抓拍图片等； 单机管理：支持本地后台进行人员管理（可增删改人脸、卡片、密码等）、参数配置、数据管理、系统维护等操作； WEB管理：支持Web端进行人员管理（可增删改人脸、卡片、密码等）、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
12 | 门禁彩色可视主机2 | 冠林 | *双目宽动态高清摄像头（200W IR+RGB） *红外光补光，夜间人脸识别，无需白光补光灯 *安卓系统 *7寸触摸电容屏 *人脸容量50000张 *卡容量50000张 *支持云对讲 *支持摄像头人脸检测 *IP65防护等级
13 | 门禁彩色可视分机1 | 海康 | • 显示屏：7寸彩色触摸TFT LCD • 显示屏分辨率：1024*600 • 操作方式：电容式触摸屏 • 网线供电：支持 • 防区数：8防区 • 网口：10M/100M自适应以太网口 • 外观尺寸：200 mm × 140 mm × 23.5 mm（长 × 宽 × 高） • 电源：网线供电或DC12V • 功耗：≤10W • 含配件挂板
14 | 门禁彩色可视分机2 | 冠林 | *7寸触摸屏 *分辨率1024*600 *支持输出一路12V/200mA探测器供电 *8防区报警接入 *磁吸+挂钩式安装 *支持SPOE供电
15 | 门禁遥控接收器 | 智康
16 | 遥控器 | 智康
17 | 制冷风扇 | 海康
17 | 室内机挂板排线 | 冠林
18 | 管理中心机 | 冠林 | *10.1寸电容式触摸屏； *安卓系统； *铝合金+钢化玻璃面板 *桌面型，带听筒，可外接鹅颈麦； *提供可视对讲、监视功能； *提供警情处理、离岗功能；
19 | 楼宇对讲多功能发卡器 | 冠林 | *支持Type A/B标准IC卡（二代身份证仅读取卡号，CPU卡暂不支持） *频率13.56Hz *免驱动、无需加接电源 *标准USB接口连接电脑，输出8位卡号至电脑
20 | 人脸录入摄像头（电脑摄像头） | 冠林 | 最高有效像素（Most effective pixels） ：1920x1080 供电电压（Voltage）：DC 5V 最大工作电流 (working current) ：MAX 200mA USB接口（USB Connector）：USB2.0 兼容系统 (system compatibility) ：1、Windows XP（SP2,SP3）、 Vista、7、8、10 2、Linux or OS with UVC driver
21 | 边缘一体机 | 冠林 | 边缘一体机社区版是一款专为智慧社区设计的集成化智能设备，集成了门禁对讲、梯控管理、访客管理、视频监控等功能，为社区管理提供高效、便捷的解决方案。 这款产品具备用户友好的界面，简化了物业管理流程，增强了居民的安全感和满意度。 它软硬件一体化的设计，支持入云同步和远程升级，使得安装和维护更加简单，有助于提升整个社区的智能化水平。
22 | 4G路由器 | 冠林 | 采用工业级4G模组，稳定、寿命长、耐高低温、抗干扰能力强；五模4G全网通，支持电信、联通、移动4G；
23 | 门禁专用电源 | 冠林 | 输出电源为：DC12V 输出最大电流为：6.25A
24 | 集中供电电源 | 智康 | 12V/30A
25 | 门锁L型支架 | 智康 | 可定制
26 | 电源线 | 金皇 | RVV2*1.0
27 | 网线 | 金皇 | 超五类
28 | 线槽 | 联塑 | PVC材质
29 | PVC管 | 联塑 | PVC材质
30 | 服务费 |  | 注：无新装设备的移机、维修费

## Sheet2 (2)
门禁系统设备清单
序号 | 品名 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 （元） | 报价金额 （元）
1 | 刷卡机 | 智康 | 台 | 1 | 280
2 | 开关按钮 | 智康 | 台 | 1 | 150
3 | 单门控制器 | 智康 | 台 | 1 | 1900
4 | 双门控制器 | 智康 | 台 | 1 | 2500
5 | 四门控制器 | 智康 | 台 | 1 | 3400
6 | 读卡器 | 智康 | 台 | 1 | 540
7 | 梯控主机 | 海康 | 台 | 1 | 1580
8 | 联动模块 | 海康 | 台 | 1 | 1680
9 | 单门磁力锁 | 海康 | 套 | 1 | 350
10 | 双门磁力锁 | 海康 | 套 | 1 | 550
11 | 门禁彩色可视主机1 | 海康 | 套 | 1 | 2188
12 | 门禁彩色可视主机2 | 冠林 | 套 | 1 | 2069
13 | 门禁彩色可视分机1 | 海康 | 套 | 1 | 650
14 | 门禁彩色可视分机2 | 冠林 | 台 | 1 | 630
15 | 门禁遥控接收器 | 智康 | 个 | 1 | 200
16 | 遥控器 | 智康 | 个 | 1 | 50
17 | 制冷风扇 | 海康 | 个 | 1 | 50
17 | 室内机挂板排线 | 冠林 | 台 | 1 | 20
18 | 管理中心机 | 冠林 | 台 | 1 | 4800
19 | 楼宇对讲多功能发卡器 | 冠林 | 台 | 1 | 1000
20 | 人脸录入摄像头（电脑摄像头） | 冠林 | 台 | 1 | 420
21 | 边缘一体机 | 冠林 | 台 | 1 | 6800
22 | 4G路由器 | 冠林 |  | 1 | 650
23 | 门禁专用电源 | 冠林 | 台 | 1 | 230
24 | 集中供电电源 | 智康 | 台 | 1 | 310
25 | 门锁L型支架 | 智康 | 个 | 1 | 180
26 | 电源线 | 金皇 | 米 | 1 | 2.77
27 | 网线 | 金皇 | 米 | 1 | 2.77
28 | 线槽 | 联塑 | 米 | 1 | 2.18
29 | PVC管 | 联塑 | 米 | 1 | 1.98
30 | 服务费 |  | 项 | 1 | 120