威海市立医院和平路机房ups电池采购项目（202608-3）材料目录
欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院相关科室介绍产品，同时提交产品资料。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料（纸质文件一份，纸质文件的电子版扫描件文件一份，电子文件报名时发邮箱whslyyzbb5208592@163.com），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。请按下列顺序装订：
一、报名材料要求
1. 准备纸质文件一份，每页加盖报名公司公章（报名时不用提交，后期现场会用）；
2. 报名文件：纸质文件的扫描件文件PDF版（内容包含报价单）发邮箱whslyyzbb5208592@163.com；
3. 报名供应商要保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。
2、 纸质版材料装订顺序
1、 封面：详见附件1。
2、报价表：详见附件2。
3、调研比选项目报名表：详见附件3。
4、企业信用承诺书（请填写附件4）。
5、产品名称、规格型号、生产厂家（品牌）、供应商名称、联系人姓名及联系方式、邮箱等信息。
6、产品彩页、产品说明书、产品实物图片。
7、供应商资质、法人给业务员的授权书（加盖公章，法人和被授权人签字），附法人和被授权人的身份证复印件，以及被授权人在投标公司所缴纳社保证明。。
8、其他医院合同复印件或相关发票(三级医院排在前面，合同需体现产品信息，发票建议提前查验，避免出现冲红发票等问题）。
9、用户名单、采购时间。
10、材料真实性及购销廉洁声明（见附件5）
11、评分表（见附件6）。
   12、项目内容
（一）项目名称：和平路机房ups电池采购项目，最高限价40000元。
（二）参数




	序号
	设备名称
	详细说明
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	电池
	 1．配置36只12V100ah的全密封阀控式免维护铅酸蓄电池；
2．适用标准 
GB/T19638.1-2014 中华人民共和国国家标准固定型阀控式铅酸蓄电池第一部分:技术条件；
YD/T799-2010 中华人民共和国通信行业标准 通信用阀控式密封铅酸蓄电池；
DL/T 637-2019 电力用固定型阀控式铅酸蓄电池 
IEC 60896-21 2004 固定型铅酸蓄电池 阀控式试验方法
IEC 60896-22 2004 固定型铅酸蓄电池 阀控式要求
3．蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）；蓄电池10hr容量第一次放电应不低于1.0C10；3hr容量不低于0.80C10；1hr容量放电不低于0.55C10；蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中各蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于40mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV，10h率放电终止端电压差不大于100mV；蓄电池之间连接电压降△U≦5mV；自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应不低于99％；静置180天后期荷电保持能力应不低于89%；蓄电池正常浮充过程中应无酸雾逸出，以0.5I10A充电时，每充电1Ah的电量析出的酸雾量应不大于0.01mg；蓄电池按YD/T 799-2010通信行业标准方法检测，密封反应效率应不低于98.5％。按GB/T 19638.1-2014国标要求析气量试验：浮充条件下Ge≤0.00025mL/(Ah·h)；14.40V均充条件下Ge≤0.0008mL/(Ah·h)；应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形；蓄电池的安全阀开阀压力应为15kPa～25kPa，闭阀压力应为10kPa～20kPa,开、闭阀压差小于5kPa；蓄电池热失控敏感性试验温升不超过30℃，每24h电流增长率不超过25%；蓄电池低温敏感性试验后10h率容量不低于0.96C10，蓄电池外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象；蓄电池过度放电后充电容量恢复不低于94%；蓄电池24h再充电能力因素不低于89%；168h再充电能力因素不低于100%；抗机械破损能力测试后蓄电池无破损及漏液；蓄电池按GB/T 19638.1-2014国标6.21条充放循环耐久性试验，循环次数不低于500次；蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象；蓄电池的浮充电压值及范围：13.38V～13.62V，浮充电流值及范围: 1mA/Ah；蓄电池的充电（恒压）电压值及范围: 14.10～14.50V，充电电流值及范围: 0.1C10～0.25C10A； 以上须提供所投型号 12V100Ah（或同系列不低于 100Ah）的 CNAS/CMA 检测报告。
4．提供泰尔认证证书和泰尔检测报告或具备同等效力的 CNAS 检测报告复印件；为提高产品安全性，所投蓄电池厂家要有极板防短路技术，有蓄电池防漏液技术，投标文件中须提供所投产品的防漏液结构设计说明（如槽盖密封工艺、极柱密封方式等），并附对应型号的第三方检测报告（CNAS/CMA）中相关安全性试验（如耐压、防漏液）的合格结论页。
5．投标人所投的蓄电池须提供生产厂家售后服务承诺函，质保期不低于3年。
6.数据中心 UPS 电池故障 ,中标人需承诺接到通知 5 分钟内响应， 30 分钟内抵达现场。
	36
	节
	
	

	2
	实施
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本项目说明中所提出的参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于本文件的规定和要求（本报价包含产品安装费、材料费、人工费、运输费、税费等所有费用）。

[bookmark: _Hlk107847759]请将上述所有文件每页加盖报名公司公章后，上传至指定邮箱。一份纸质版材料，待采购会时提交。请严格按照本清单内容递交报名材料，否则视为自动弃权！
递交材料经院方审核通过后，医院会发邮件通知正式商谈的具体时间地点，届时请带1份书面报价单（格式如下），要求密封，报价单和密封信封上加盖公司公章，现场递交。
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威海市立医院

和平路机房ups电池采购项目
编号（202608-3）

报
名
文
件



单位名称：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字）
     年    月    日


附件2：
报价单
	产品名称
	数量
	品牌
	规格
	单价
	总价
	质保期

	和平路机房ups电池采购项目
	
	
	
	
	
	



附件3：
威海市立医院招标采购项目报名表
	项目名称
	和平路机房ups电池采购项目



	序号
	项目信息
	相关附件名称
	附件页码

	1
	报名单位信息
	公司名称
	
	①营业执照

	

	
	
	详细地址
	
	
	

	
	
	统一社会信用代码
	
	
	

	
	
	法定代表人姓名
	
	
	

	2
	报名人
信息
	姓  名
	
	②法人授权委托书
	

	
	
	身  份
	□法定代表人
□委托代理人
	
	

	
	
	身份证号码
	
	
	

	
	
	联系电话
	
	
	

	
	
	邮  箱
	
	
	

	3
	报名产品信息
	产品产地品牌
	（品牌）
	
	

	
	
	规格型号
	
	
	

	5
	信用信息
	是否被列入失信被执行人
	□是   □否
	③信用中国报告
	


附件4：
企业信用承诺书
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	

	联系人
	

	联系地址
	

	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	




	信用承诺
	我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。


企业名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
二〇   年   月   日





附件5：材料真实性及购销廉洁声明

承诺书
威海市立医院：
针对贵院此次采购，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：
一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。
二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。
三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故与工作人员访谈并提供任何好处费等。
四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。
五、本承诺作为产品购销协议的一部分，具有相同法律效力。



公司（签章）
年  月  日
附件6：评分表
	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	评审项目及标准分
	评  分  标  准

	1
	报   价
40分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。

	2
	质
量
和
服
务
	技术质量方面
40分
	投标人选用的产品不能实质性响应招标文件技术要求的投标无效。能实质性响应招标文件要求的，由评委根据产品整体性能、材质、技术参数符合度、成本等内容进行打分。全部符合满分40分，每有一项缺陷或未表述扣1分，扣完为止。

	3
	
	售后服务承诺
16分
	由评委审核各投标人的投标文件后根据投标人售后及服务，维护成本及应急处理能力进行打分，完全符合要求，得满分16分，每有一处不足或缺陷，扣1分，扣完为止。

	5
	
	业绩4分
	自2023年1月1日至今（以合同签订时间或发票显示时间为准），每提供一份与所报产品同品牌型号供货业绩的，得2分；本项最高得4分。
注，采购文件中需提供完整的合同复印件或者完整的供货发票复印件，否则不得分。

	得分：
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