威海市立医院和平路机房UPS电池采购项目技术参数
	序号
	设备名称
	详细说明
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	电池
	 1．配置36只12V100ah的全密封阀控式免维护铅酸蓄电池；
2．适用标准 
GB/T19638.1-2014 中华人民共和国国家标准固定型阀控式铅酸蓄电池第一部分:技术条件；
YD/T799-2010 中华人民共和国通信行业标准 通信用阀控式密封铅酸蓄电池；
DL/T 637-2019 电力用固定型阀控式铅酸蓄电池 
IEC 60896-21 2004 固定型铅酸蓄电池 阀控式试验方法
IEC 60896-22 2004 固定型铅酸蓄电池 阀控式要求
3．蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）；蓄电池10hr容量第一次放电应不低于1.0C10；3hr容量不低于0.80C10；1hr容量放电不低于0.55C10；蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中各蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于40mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV，10h率放电终止端电压差不大于100mV；蓄电池之间连接电压降△U≦5mV；自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应不低于99％；静置180天后期荷电保持能力应不低于89%；蓄电池正常浮充过程中应无酸雾逸出，以0.5I10A充电时，每充电1Ah的电量析出的酸雾量应不大于0.01mg；蓄电池按YD/T 799-2010通信行业标准方法检测，密封反应效率应不低于98.5％。按GB/T 19638.1-2014国标要求析气量试验：浮充条件下Ge≤0.00025mL/(Ah·h)；14.40V均充条件下Ge≤0.0008mL/(Ah·h)；应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形；蓄电池的安全阀开阀压力应为15kPa～25kPa，闭阀压力应为10kPa～20kPa,开、闭阀压差小于5kPa；蓄电池热失控敏感性试验温升不超过30℃，每24h电流增长率不超过25%；蓄电池低温敏感性试验后10h率容量不低于0.96C10，蓄电池外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象；蓄电池过度放电后充电容量恢复不低于94%；蓄电池24h再充电能力因素不低于89%；168h再充电能力因素不低于100%；抗机械破损能力测试后蓄电池无破损及漏液；蓄电池按GB/T 19638.1-2014国标6.21条充放循环耐久性试验，循环次数不低于500次；蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象；蓄电池的浮充电压值及范围：13.38V～13.62V，浮充电流值及范围: 1mA/Ah；蓄电池的充电（恒压）电压值及范围: 14.10～14.50V，充电电流值及范围: 0.1C10～0.25C10A； 以上须提供所投型号 12V100Ah（或同系列不低于 100Ah）的 CNAS/CMA 检测报告。
4．提供泰尔认证证书和泰尔检测报告或具备同等效力的 CNAS 检测报告复印件；为提高产品安全性，所投蓄电池厂家要有极板防短路技术，有蓄电池防漏液技术，投标文件中须提供所投产品的防漏液结构设计说明（如槽盖密封工艺、极柱密封方式等），并附对应型号的第三方检测报告（CNAS/CMA）中相关安全性试验（如耐压、防漏液）的合格结论页。
5．投标人所投的蓄电池须提供生产厂家售后服务承诺函，质保期不低于3年。
6.数据中心 UPS 电池故障 ,中标人需承诺接到通知 5 分钟内响应， 30 分钟内抵达现场。
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本项目说明中所提出的参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于本文件的规定和要求（本报价包含产品安装费、材料费、人工费、运输费、税费等所有费用），
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