威海市立医院空气压缩机组保养项目（202609-3）材料目录
欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院相关科室介绍产品，同时提交产品资料。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料（纸质文件一份，纸质文件的电子版扫描件文件一份，电子文件报名时发邮箱whslyyzbb5208592@163.com），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。请按下列顺序装订：
一、报名材料要求
1. 准备纸质文件一份，每页加盖报名公司公章（报名时不用提交，后期现场会用）；
2. 报名文件：纸质文件的扫描件文件PDF版（内容包含报价单）发邮箱whslyyzbb5208592@163.com；
3. 报名供应商要保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。
2、 纸质版材料装订顺序
1、 封面：详见附件1。
2、报价表：详见附件2。
3、调研比选项目报名表：详见附件3。
4、企业信用承诺书（请填写附件4）。
5、产品名称、规格型号、生产厂家（品牌）、供应商名称、联系人姓名及联系方式、邮箱等信息。
6、产品彩页、产品说明书、产品实物图片。
7、供应商资质、法人给业务员的授权书（加盖公章，法人和被授权人签字），附法人和被授权人的身份证复印件，以及被授权人在投标公司所缴纳社保证明。。
8、其他医院合同复印件或相关发票(三级医院排在前面，合同需体现产品信息，发票建议提前查验，避免出现冲红发票等问题）。
9、用户名单、采购时间。
10、材料真实性及购销廉洁声明（见附件5）
11、评分表（见附件6）。
   12、项目内容
项目内容：
（一）项目名称：空气压缩机组保养项目，最高限价19900元。
（二）参数：
	编号
	产品名称
	单位
	数量
	最高限单价
	最高限总价

	1
	过滤器包
	包
	2
	4250
	8500

	2
	滤芯
	件
	12
	550
	6600

	3
	自动排水器
	件
	6
	150
	900

	4
	润滑油
	升
	20
	195
	3900

	合计
	
	
	
	
	19900


相关参数：
1、 过滤器：过滤器包内包含：空滤、油滤、油分。
空气过滤器：功能去除固体和液体颗粒，典型的空气过滤器可去除大多数大于5μm的颗粒，1μm 98%，2μm 99.5%，3μm99.9% 尘粒。
油过滤器：旋转部件磨损降低:延长压缩机转子、轴承和齿轮的预期寿命。新型高效油过滤器:Beta12:75级别，Beta12:75级别意味着在75个大于12微米的颗粒物中只有1个能通过过滤器。
油分：含油量(<2mg/m³)
2、滤芯
	
	等级
	P
	S
	D
	G
	C
	V

	性能
	
	预过滤
	初级除尘过滤
	精密除尘过滤
	初级除油过滤
	精密除油过滤
	油蒸汽过滤

	除尘效率
	0.01μm
	95.29%
	99.87%
	99.992%
	/
	/
	/

	
	1μm
	95.65%
	99.97%
	99.999%
	/
	/
	/

	
	0.1μm
	92.03%
	99.81%
	99.97%
(0.06μm)
	/
	/
	/

	除油浓度 mg/m3
	≤ 1
	/
	/
	≤ 0.1
	≤ 0.01
	≤ 0.003

	除油效率
	/
	/
	/
	99%
	99.90%
	N/A

	初始压降 bar
	0.09
	0.1
	0.14
	0.1
	0.14
	0.16

	数量
	2
	2
	2
	2
	2
	2



3、自动排水器
- 进气接口：G1/2（4分）
- 排水出口：G3/8
- 最大工作压力：1.0MPa（10bar）
- 耐压：1.5MPa
- 动作压力：0.15‑1.0MPa，低于1.5bar不工作 
- 温度：‑5～60℃，严禁结冰
- 原理：杯体内积水抬高浮子，顶开阀芯排水；水落下去自动关闭。
- 杯体：透明PC杯+保护罩，可以直观看见积水多少
4、润滑油
	指标
	润滑油执行标准
	润滑油要求

	运动粘度（40℃）
	ASTM D445
	39mm²/s

	运动粘度（100℃）
	ASTM D445
	16mm²/s

	倾点（°F）
	ASTM D97
	-67

	闪点（°F）
	ASTM D92
	575

	燃点温度（°F）
	ASTM D2155
	805

	粘度指数
	ASTM D2270
	426

	耐腐蚀性
	
	极佳



保养服务技术要求
1、供方提供的所有备件、润滑油必须全新，不得使用翻新件、拆机件，物料性能必须完全满足上表参数，到货可提供对应材质 / 性能检测报告。
2、保养作业包含负压机组润滑油更换、过滤器包整套更换、滤芯更换、自动排水器更换；同时完成机组运行状态检查，包含压力、温度、泄漏、排水机构动作测试。
3、更换完成后需开机调试，确认机组负压工况正常，自动排水器排水逻辑正常，无漏油、漏气，油分后含油量指标达标。
4、所有备件安装接口、安装尺寸必须与现场负压机组完全匹配，不得出现改装、扩孔等破坏性改造。
5、润滑油必须严格满足粘度、闪点、倾点、耐腐蚀等全部指标，不允许使用普通替代机油。
6、保养完成后提交保养竣工报告，列明更换物料清单、机组运行实测参数。
7、本次保养更换全部物料提供不少于 12 个月质保期，质保期内因备件质量问题导致设备故障，供方免费上门更换处理。
本项目说明中所提出的参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于本文件的规定和要求（本报价包含产品安装费、材料费、人工费、运输费、税费等所有费用）。

[bookmark: _Hlk107847759]请将上述所有文件每页加盖报名公司公章后，上传至指定邮箱。一份纸质版材料，待采购会时提交。请严格按照本清单内容递交报名材料，否则视为自动弃权！
递交材料经院方审核通过后，医院会发邮件通知正式商谈的具体时间地点，届时请带1份书面报价单（格式如下），要求密封，报价单和密封信封上加盖公司公章，现场递交。


[bookmark: _Hlk107847795]附件1：

威海市立医院

空气压缩机组保养项目
编号（202609-3）

报
名
文
件



单位名称：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字）
     年    月    日


附件2：
报价单
	产品名称
	数量
	单位
	品牌
	规格
	单价
	总价
	质保期

	过滤器包
	2
	包
	
	
	
	
	

	滤芯
	12
	件
	
	
	
	
	

	自动排水器
	6
	件
	
	
	
	
	

	润滑油
	20
	升
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	



附件3：
威海市立医院招标采购项目报名表
	项目名称
	[bookmark: _GoBack]空气压缩机组保养项目




	序号
	项目信息
	相关附件名称
	附件页码

	1
	报名单位信息
	公司名称
	
	①营业执照

	

	
	
	详细地址
	
	
	

	
	
	统一社会信用代码
	
	
	

	
	
	法定代表人姓名
	
	
	

	2
	报名人
信息
	姓  名
	
	②法人授权委托书
	

	
	
	身  份
	□法定代表人
□委托代理人
	
	

	
	
	身份证号码
	
	
	

	
	
	联系电话
	
	
	

	
	
	邮  箱
	
	
	

	3
	报名产品信息
	产品产地品牌
	（品牌）
	
	

	
	
	规格型号
	
	
	

	5
	信用信息
	是否被列入失信被执行人
	□是   □否
	③信用中国报告
	


附件4：
企业信用承诺书
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	

	联系人
	

	联系地址
	

	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	




	信用承诺
	我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。


企业名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
二〇   年   月   日





附件5：材料真实性及购销廉洁声明

承诺书
威海市立医院：
针对贵院此次采购，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：
一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。
二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。
三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故与工作人员访谈并提供任何好处费等。
四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。
五、本承诺作为产品购销协议的一部分，具有相同法律效力。



公司（签章）
年  月  日
附件6：评分表
	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	评审项目及标准分
	评  分  标  准

	1
	报   价
40分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。

	2
	质
量
和
服
务
	技术质量方面
40分
	投标人选用的产品不能实质性响应招标文件技术要求的投标无效。能实质性响应招标文件要求的，由评委根据产品整体性能、材质、技术参数符合度、成本等内容进行打分。全部符合满分40分，每有一项缺陷或未表述扣1分，扣完为止。

	3
	
	售后服务承诺
16分
	由评委审核各投标人的投标文件后根据投标人售后及服务，维护成本及应急处理能力进行打分，完全符合要求，得满分16分，每有一处不足或缺陷，扣1分，扣完为止。

	5
	
	业绩4分
	自2023年1月1日至今（以合同签订时间或发票显示时间为准），每提供一份与所报产品同品牌型号供货业绩的，得2分；本项最高得4分。
注，采购文件中需提供完整的合同复印件或者完整的供货发票复印件，否则不得分。

	得分：
	




